## Sheet1
TROŠKOVNIK
REKONSTRUKCIJA RASVJETE MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA
1. | Konzola za reflektore KR1 | kom | 4
2. | Dobava i ugradnja reflektora za montažu na rasvjetni stup tip: kao Coreline Tempo 160W, BVP 130 LED 172-4S/830 PSU, 17000 Lm "ili jednakovrijedno" | kom | 16
UKUPNO:
IZRADA NAPAJANJA za rivu Zamaslina i ugradnja priključnih ormara
1. | Isporuka, transport i polaganje kabela u gotov rov u zemlji. U cijenu stavke uključen sav potrebni elektro montažni pribor i materijal, te sva potrebna spajanja, ispitivanja i puštanje u rad
| - NAYY 4x35 | m | 280
| - NYY 5x6 | m | 118
| - NYY 5x10 | m | 49
2. | Isporuka, transport i polaganje trake FeZn 24x4 mm kpl sa izvedbom spojeva na uzemljivač objekta za osoblje, objekt porte 2, na PE sabirnicu u ormaru SPMO, NO na svaki stup vanjske rasvjete (9 kom) i na metalnu ogradu odlagališta (1 kom). U cijenu stavke uključen sav potrebni monterski pribor i materijal. | m | 73
3. | Dobava, montaža i spajanje TIPSKOG priključno ormara od armiranog poliestera, otporan na atmosferske utjecaje, UV zrake i mehanička oštećenja, antiplakatne izvedbe, oznake u nacrtu RO 1-4 zaštite IP54, nazivne struje 400A, dimenzija (ŠxVxD) 600x400x200mm, s bravicom sa ugrađenom opremom: | kom | 1
| -pruga osigurača veličina 0, 160A sa ugrađenim NVO patronama - 3x25A | kom | 1
| - minijaturni tropolni zaštitni prekidač 16A, 400V, 25 kA, B karakteristike, sa naponskim okidačem 230V | kom | 1
| - sklopka RCD B25A/4+RDC/0,03 | kom | 1
| - automatski osigurač B16A/1, 10kA | kom | 1
| -E5:F17digitalno električno kontrolno brojilo | kom | 1
| - priključnica 1P 16A 230 V | kom | 2
| RAZVODNI ORMAR | kpl | 4
UKUPNO:
IZRADA 5 STUPNIH MJESTA
| Iskop rova za temelje stupova javne rasvjete bez obzira na kategoriju zemljišta. Materijal iz iskopa se odlaže na deponij. ti na deponiju. Minimalna dimenzija rova 65x65x75cm(DxŠxV) | kpl. | 5
| Izrada temelja u tlu za rasvjetno tijelo, iz betona kvalitete C20/30 granulacije: 0-16mm. Ugradnja sidrenih vijaka pomoću šablone (isporučuju se sa rasvjetnim tijelom), te niveliranje gornje plohe temelja cementnim mortom. Temelj treba izvesti iz jednog dijela. Dimenzije temelja: 65x65x75cm(DxŠxV) | kpl. | 5
| Temeljni vijci za stup do 5m, 4xM20 | kpl. | 5
| Stup čelični, stožasi vruće cinčani h=5m komplet s montažom. | komad | 5
| Dobava i montaža svjetiljke SOLAR LED SL 30W. | kpl. | 5
UKUPNO:
BRIJESTA - ISKAZ TROŠKOVA
A. | SVJETILJKE ZA BETONSKE STUPOVE:
1. | Dobava i montaža svjetiljke tip Malaga LED BRP102 LED 54W zajedno s nasadnikom za betonski stup. | kpl. | 5
2. | Spojnica za Elkalex TDPZ. | komad | 10
B. | DEMONTAŽA STUPOVA NA RIVI
3. | Demontaža metalnih stupova visine h=4m komplet s svjetiljkom. | kpl. | 6
4. | Prespajanje napajanja s zračne na podzemnu mrežu. U cijenu uključeno 15m Elkalex 2x16mm2 kabela i sav prespojni materijal. | kpl. | 1
C. | IZRADA 5 STUPNIH MJESTA PREMA TUNELU
5. | Dobava i polaganje kabela PP00 4x6 mm2. | m | 180
6. | Rebrasta cijev ERC fi 50mm | m | 162
7. | CU uže 16mm2 | m | 174
8. | Temeljni vijci za stup do 5m, 4xM20 | komad | 5
9. | Razdjelnik za rasvjetne stupove KORS | komad | 5
10. | Stup čelični, stožasi vruće cinčani h=4m. | komd | 5
11. | Podizanje i učvršćivanje metalnih stupova na betonsko postolje. | komad | 5
12. | LED cestovna svjetiljka AVATAR 12 LED 24W/ 27WT 740VAOP 5N CMR CII | komad | 5
13. | Montaža svjetiljki na stup visine h=4m. | komad | 5
14. | Izrada spoja uzemljenja na metalni stup. | komad | 5
|  | UKUPNO: |  | 0
POBOLJŠANJE ZAŠTITE OD UDARA MUNJE U NASELJIMA SA ZRAČNIM MREŽAMA JAVNE RASVJETE
1. | Izvedba zaštite od prenapona sustava javne rasvjete. Stavka obuhvaća: 1. Dobava i ugradnja kompleta katodnih odvodnika prenapona 10kA, 1.8kV u kompletu s stezaljkom kao SOP C i DPZ spojnicom za spoj odvodnika na SKS. Jedan komplet čine dva katodna odvodnika te dva kompleta elementa za spajanje na SKS, te sav potreban pribor i materijal za montažu. Komplet se ugrađuje na svaki treći stup nadzemne mreže. Stavka obuhvaća spajanje (na vrhu stupa) odvodnika prenapona, jedan kraj spaja na fazu/nulu, a drugi kraj ide sa premosnicom na uzemeljenje. 2. Strojno bušenje vertikalnih bušotina dim. ∅150mmx2500mm za postavljanje vertikalnog uzemljivača u materijalu III-IV kategorije, uključivo razbijanje i uklanjanje samaca i drugih prepreka te premještanje opreme na lokaciju svakog pojedinog stupa. Prije postavljanja uzemljivača potrebno je dobaviti cca 0,045m3 gline te istom ispuniti prethodno izvedenu bušotinu, te u pripremljenu bušotinu postaviti uzemljivač. 3. Dobava i postavljanje u prethodno pripremljenu bušotinu, vertikalnog uzemljivača (sonde) od pocinčanog čelika dimenzija minimalno Ø20mmx2500mm. 4. Dobava i postavljanje na stup 7m trake FeZn 30x4mm, te spajanje iste na uzemljivač i odvodnike prenapona, komplet sa svim sitnim materijalom i priborom potrebnim za postavljanje trake. Obračun po izvedenom kompletu zaštite od prenapona na jednom stupu. | komplet | 19
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
| REKONSTRUKCIJA RASVJETE MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA |  |  | 0
| IZRADA NAPAJANJA za rivu Zamaslina i ugradnja priključnih ormara |  |  | 0
| IZRADA 5 STUPNIH MJESTA |  |  | 0
| BRIJESTA - ISKAZ TROŠKOVA |  |  | 0
| POBOLJŠANJE ZAŠTITE OD UDARA MUNJE U NASELJIMA SA ZRAČNIM MREŽAMA JAVNE RASVJETE |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0